- 3、给排水专业

# 一、设计依据

1.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014

2．《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

4.《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-2006

5．《建筑中水设计规范》GB50336-2002

# 二、工程概况和用水水源情况：

1. 工程概况：包括工程地点、规模、各类指标、功能、用水人数等。

2. 用水水源情况：包括市政供水管、引入管方向及其管径、供水压力等。

# 三、节水用水量

根据《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010第3.1.1条和3.1.2条的规定，各类用水量计算明细见下表。根据需要补充相关水量计算内容。

生活用水节水用水量计算表0357-2013929

| 序号 | 用水 部位 | 使用 数量 | 用水 定额 | 用水天数(d/a) | 用水量(m3) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 平均日 | 全年 |  |

# 四、绿色节能技术措施：

绿色节能技术措施表

| 评价指标类别 | 指标类型 |  | 规范条文 | 设计做法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水与水资源利用 | 控制项 |  | 6.1.1 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。 | 1. 本工程进行了水资源利用方案编制，详见水资源利用方案（独立文本）。 |
|  |  |  | 6.1.2 给排水系统设置应合理、完善、安全。 | 1.本给排水系统设计符合国家标准规范的相关规定。 2.本工程给水（热水）系统竖向分区情况； 层以下为低区，由（市政供水管直接）供水，充分利用市政供水压力； 层以上为高区，采用（恒压变频供水设备/无负压供水设备）供水；各分区最低卫生器具配水点处的静水压不大于0.45Mpa，并采取了减压限流的节水措施。 3.本设计根据用水要求的不同，各类给水水质已在设计说明中提出明确要求，满足国家相应规范要求。 4.本工程热水供应采用（局部、集中）热水供应系统；集中热水供应系统采用（强制/自然）循环方式，设（干、立管）循环。采取措施保证冷热水系统压力平衡。（医院、旅馆等公共建筑用水点出水温度达到45℃的放水时间不大于10秒）。 5.本设计对管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行提出的选材选型要求如下： （例如：给水管材采用了PPR管等简单描述），不会对供水造成二次污染。 6.本设计加压系统选用了（变频供水、高效水泵、叠压供水设备等）相对节能高效的设备。 7.本设计采用了（雨污分流、污废分流）系统。楼内生活污水排入室外污水管道，经（化粪池、污水处理站）处理后排入市政污水管道，废水、屋面雨水采用重力流内排水系统排至室外管网（或回收为中水系统原水）。 8.本设计中（是/否）采用了雨水利用系统，雨水池容积 m³，设置于 （净化处理方式简单描述）。 9.本设计（是/否）采用了中水回用非传统水源。中水水源为（市政/自设），并在设计中提出了用水安全保障措施，详见中水设计图。 |
|  |  |  | 6.1.3 应采用节水器具。 | 本设计采用了节水器具和设备（简要说明节水器具选型），卫生器具的选用满足《节水型生活用水器具》CJ164及《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870的要求。 |
|  | 评分项 | Ⅰ节水系统 | 6.2.2 采取有效措施避免管网漏损： 1 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件； 2 室外埋地管道应采取有效措施避免管网漏损。 | 1. 本设计选用了 管材、管件，其耐腐蚀、耐久性好，并符合现行产品标准的要求。给水管道采用 连接方式，管道和管件的工作压力 MPa，管件与管道配套提供。 2. 本设计选用了密闭性能好的高性能阀门、零泄漏阀门： 。 3. 本设计室外埋地管道采取以下有效防止管网漏损的措施： （管道敷设及基础处理方式，控制管道埋深，防腐蚀措施等）。 4. 本设计水池、水箱设置了溢流报警，进水阀门采取了自动联动方式关闭。 |
|  |  |  | 6.2.3 给水系统无超压出流现象，用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力。 | 本项目给水、热水供水系统中配水支管处供水压力值大于0.20MPa者均设（支管减压阀/减压孔板），控制各用水点处水压小于或等于0.20MPa，并满足了给水配件最低工作压力要求。 |
|  |  |  | 6.2.4 设置用水计量装置： 1 按使用用途，对厨房、卫生间、绿化、空调系统、游泳池、景观等用水分别设置用水计量装置、统计用水量； 2 按付费或管理单元，分别设置用水计量装置、统计用水量。 | 1.本设计按使用用途，对（公共厨房、卫生间、绿化、空调系统、游泳池、景观）等用水分别设置用水计量装置。 2.本设计按（付费/管理）单元，分别设置了用水计量装置。 |
|  |  |  | 6.2.5 公共浴室采取节水措施。 2 设置用者付费的措施。 | 1.本设计中的公共浴室淋浴器采用了（IC卡刷卡）用水的节水措施。(项目无公共浴室在此处说明) |
|  |  | Ⅱ 节水器具与设备 | 6.2.6 使用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到三级。 | - 本设计坐便器采用（带两档冲水的6L低水箱式）；洗脸盆、洗手盆、洗涤盆采用（陶瓷片等密封耐用、性能优良的水嘴）；淋浴器采用（节水型淋浴喷嘴）；公共卫生间大便器、小便器采用（自闭式/感应式冲洗阀）（用于居住建筑）； - 公共卫生间的水嘴采用（自动感应式控制）；公共浴室淋浴器采用（恒温混合阀、脚踏开关）等。（用于公共建筑） 2.本工程采用的卫生器具用水效率等级达到（ 三/二 ）级。 |
|  |  |  | 6.2.7 绿化灌溉采用高效节水灌溉方式。 | 1. 本设计 %的绿化面积采用（喷灌、微灌、渗灌等）节水灌溉方式。水源采用（ 生活给水、雨水、中水 ）。 |
|  |  |  | 6.2.8 空调设备或系统采用节水冷却技术。 1 循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出。 | 本设计采用了（分体空调、水冷式冷水机组、风冷式冷水机组、风冷式多联机、地源热泵、干式运行的闭式冷却塔等）， 冷却塔选用采用了加大集水盘（设置平衡管）的节水冷却技术。 （如未采用空调设备或系统、或空调未采取冷却水系统在此处注明。） |
|  |  | Ⅲ 非传统水源利用 | 6.2.12 结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。 1 对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施； | 1．在雨水进入景观水体之前设置（前置塘、缓冲带等）前处理设施，屋面和道路雨水接入绿地，经（绿地、植草沟等）处理后再进入景观水体，有效控制雨水面源污染。 2．景观水体年蒸发量为 m3，利用雨水的年补水量为 m3，补水量是其水体蒸发量的 %。 （如未设景观水体，应在此处注明。） |
| 节能与能源利用 | 评 分 项 | Ⅳ 能量综合利用 | 5.2.16根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。 | 1．生活热水的热源由（太阳能/地热能）提供。采用（集中/集中-分散/分散）供热水系统。 2．设计小时耗热量 kJ/h，最大小时热水量 m3/h，太阳能系统（平板型/真空管）集热器面积 m2，贮热水箱容积 m3，采用（强制/自然）循环方式，（直接/间接）加热生活热水。 3.由太阳能提供的生活用热水比例为 %。 |
| 室内环境质量 | 评 分 项 | Ⅰ 室内声环境 | 8.2.3采取减少噪声干扰的措施。 采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施，使用率不小于50%。 | 采用同层排水，套数采用率在 %。排水管材采用（超静音管、排水铸铁管等）。 |