关于系统选型等问题的复函

上海同泰火安科技有限公司∶

来函收悉。针对来函所提某地铁线路电气设备用房采用高压细水雾灭火系统保护时的系统选型等问题，经研究，函复如下∶

一、本规范对闭式细水雾灭火系统的规定较少，没有专门针对预作用细水雾灭火系统的规定。尽管本规范不限制此类灭火系统的应用，但在设计和安装前应通过实体火灾模拟试验确定此类灭火系统的设计参数等具体设计和安装要求，确保灭火系统的有效性和可靠性。

二、地铁运营对系统带电设备持续运行的要求较高，在满足相关设备用电安全的前提下启动细水雾灭火系统时，非故障带电设备可以不联动切断正常供电电源，由外部消防扑救力量根据现场灭火需要采取相应措施。

此复。

《细水雾灭火系统技术规范》国家标准管理组（代章）2016年7月24日

（一式四份）

报∶ 公安部消防局

抄∶ 公安部天津消防研究所科技处